中央空调维保项目明细清单
	服务名称
	服务承诺内容
	 数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	2号楼

	全热回收机组
	全热回收机组
	3
	台
	300
	900
	清洗维修（一年两次）

	风冷模块机组
	风冷模块机组
	6
	台
	300
	1800
	清洗维修（一年两次）

	空气源热泵
	空气源热泵
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	风机盘管清洗
	风机盘管清洗
	256
	台
	50
	12800
	清洗（一年两次）

	空调回风口清洗
	空调回风口清洗
	256
	个
	30
	7680
	清洗（一年两次）

	空调送风口清洗
	空调送风口清洗
	256
	个
	30
	7680
	清洗（一年两次）

	循环水泵
	循环水泵
	9
	台
	100
	900
	打油检查（一年三次）

	空调水质清洗更换
	空调水质清洗更换
	1
	项
	900
	900
	清洗维修（一年三次）

	空调主机过滤器清洗
	空调主机过滤器清洗
	9
	个
	80
	720
	清洗维修（一年三次）

	空调水泵过滤器清洗
	空调水泵过滤器清洗
	9
	个
	80
	720
	清洗维修（一年三次）

	空气源热泵水泵过滤器清洗
	空气源热泵水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	全热回收机组水泵过滤器清洗
	全热回收机组水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	加制冷剂
	加制冷剂
	1
	项
	900
	900
	（一年两次）

	回风口过滤网消毒
	回风口过滤网消毒
	1
	项
	900
	900
	消毒液消毒（一年两次）

	小计
	36820
	

	1号楼

	全热回收机组
	全热回收机组
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	风冷模块机组
	风冷模块机组
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	变频空调外机
	变频空调外机
	3
	套
	200
	600
	清洗维修（一年两次）

	变频内机
	变频内机
	63
	台
	90
	5670
	清洗维修（一年两次）

	风机盘管清洗
	风机盘管清洗
	17
	台
	50
	850
	清洗（一年两次）

	空调回风口清洗
	空调回风口清洗
	160
	个
	30
	4800
	清洗（一年两次）

	空调送风口清洗
	空调送风口清洗
	160
	个
	30
	4800
	清洗（一年两次）

	循环水泵
	循环水泵
	2
	台
	80
	160
	打油检查（一年三次）

	空调水质清洗更换
	空调水质清洗更换
	1
	项
	900
	900
	清洗维修（一年两次）

	空调主机过滤器、
	空调主机过滤器、
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	空调水泵过滤器清洗
	空调水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	加制冷剂R410a
	加制冷剂R410a
	1
	项
	900
	900
	加注（一年两次）

	回风口过滤网消毒
	回风口过滤网消毒
	1
	项
	900
	900
	消毒液消毒（一年两次）

	小计
	21100
	

	3号楼

	全热回收机组
	全热回收机组
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	风冷模块机组
	风冷模块机组
	5
	台
	300
	1500
	清洗维修（一年两次）

	风机盘管清洗
	风机盘管清洗
	159
	台
	50
	7950
	清洗（一年两次）

	空调回风口清洗
	空调回风口清洗
	159
	个
	30
	4770
	清洗（一年两次）

	空调送风口清洗
	空调送风口清洗
	159
	个
	30
	4770
	清洗（一年两次）

	循环水泵
	循环水泵
	13
	台
	80
	1040
	打油检查（一年三次）

	空调水质清洗更换
	空调水质清洗更换
	1
	项
	900
	900
	清洗维修（一年三次）

	空调主机过滤器清洗
	空调主机过滤器清洗
	10
	个
	80
	800
	清洗维修（一年三次）

	空调水泵过滤器清洗
	空调水泵过滤器清洗
	13
	个
	80
	1040
	清洗维修（一年三次）

	空气源热泵水泵过滤器清洗
	空气源热泵水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	全热回收机组水泵过滤器清洗
	全热回收机组水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	加制冷剂
	加制冷剂
	1
	项
	900
	900
	（一年两次）

	回风口过滤网消毒
	回风口过滤网消毒
	1
	项
	900
	900
	消毒液消毒（一年两次）

	小计
	25490
	

	4号楼

	全热回收机组
	全热回收机组
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	风冷模块机组
	风冷模块机组
	5
	台
	300
	1500
	清洗维修（一年两次）

	风机盘管清洗
	风机盘管清洗
	68
	台
	50
	3400
	清洗（一年两次）

	空调回风口清洗
	空调回风口清洗
	136
	个
	30
	4080
	清洗（一年两次）

	空调送风口清洗
	空调送风口清洗
	136
	个
	30
	4080
	清洗（一年两次）

	循环水泵
	循环水泵
	9
	台
	80
	720
	打油检查（一年三次）

	空调水质清洗更换
	空调水质清洗更换
	1
	项
	900
	900
	清洗维修（一年两次）

	空调主机过滤器、
	空调主机过滤器、
	10
	个
	80
	800
	清洗维修（一年三次）

	空调水泵过滤器清洗
	空调水泵过滤器清洗
	9
	个
	80
	720
	清洗维修（一年三次）

	全热回收机组水泵过滤器清洗
	全热回收机组水泵过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	清洗维修（一年三次）

	加制冷剂R410a
	加制冷剂R410a
	1
	项
	900
	900
	加注（一年两次）

	回风口过滤网消毒
	回风口过滤网消毒
	1
	项
	900
	900
	消毒液消毒（一年两次）

	小计
	18760
	

	5号楼

	全热回收机组
	全热回收机组
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	空气源热泵
	空气源热泵
	2
	台
	300
	600
	清洗维修（一年两次）

	风机盘管清洗
	风机盘管清洗
	28
	台
	50
	1400
	清洗（一年两次）

	空调回风口清洗
	空调回风口清洗
	28
	个
	30
	840
	清洗（一年两次）

	空调送风口清洗
	空调送风口清洗
	36
	个
	30
	1080
	清洗（一年两次）

	循环水泵
	循环水泵
	6
	台
	100
	600
	打油检查（一年三次）

	空调水质清洗更换
	空调水质清洗更换
	1
	项
	800
	800
	清洗维修（一年三次）

	空调主机过滤器清洗
	空调主机过滤器清洗
	2
	个
	80
	160
	

	空调水泵过滤器清洗
	空调水泵过滤器清洗
	6
	个
	80
	480
	清洗维修（一年三次）

	加制冷剂
	加制冷剂
	1
	项
	800
	800
	（一年两次）

	回风口过滤网消毒
	回风口过滤网消毒
	1
	项
	800
	800
	消毒液消毒（一年两次）

	小计
	8160
	

	合计110330元合整
	110000
	

	备注：空调压缩机、空调电机、空调电脑主板、水泵电机等主要零部件的损坏更换，如确实需更换，材料费由我院审计审核后计价。其它零部件或保温材料的损坏更换单价300元以内的免费更换，人工费用包含在维保服务费内不得另外收费。若超过300元材料费由我院审计审核后计价，人工费用包含在维保服务费内不得另外收费。


【服务内容】：

（一）空调主机
（1）年度保养工作
　　1. 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。
　　2. 更换油过滤器及其密封圈。
　　4. 检查油系统回路和油冷却系统。
　　5. 更换压缩机润滑油。
　　6. 清洗冷凝器换热器铜管。
　　7. 测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。
　　8. 检查膨胀阀执行机构及电磁阀工作情况。
　  9. 检查和清理启动柜、控制柜及动力盘。
　　10. 通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性。
　　11. 检查并校正压力传感器的准确性。
　　12. 进行自动控制测试：
　　　　包括：a.电脑模块测试。
　　　　　　　b.各压力和温度传感器。
　　　　　　　c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制。
　　　　　　　d.膨胀阀测试及校正。
　　　　　　　e.数字量输出测试。
　　13. 清洁机组外表面及工作场所。
　　14. 如情况许可，机组进行试运行。
　　15. 提供机组年度保养报告。

（2）供冷季定期检查工作
　　1. 检查机组运行情况，记录分析运行工况。
　　2. 检查机组的各设定点是否准确。
　　3. 检查压缩机润滑油的油位及颜色。
　　4. 检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）。
　　5. 检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。
　　6. 检查机组是否有异常噪音及震动。
　　9. 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况。
　　10. 检查机组的密闭性。
　　11. 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。
　　12. 检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况。
　　13. 检查机组启动柜工作情况。
　　14. 检查机组供电电压。
　　15. 检查机组参数设定。
　　16. 提供机组定期检查报告。
（三）冷冻水、热水泵
　1.检查所有运动部件的磨损情况，更换轴承油；
2.检查密封件的密封情况；
3.检查各仪表的准确可靠性；
4.检查保养所有附属阀件；
5.水泵启动柜检查保养。

（四）末端清洗工作
1．清洗末端回风滤网。
2.检测电动阀开关情况。
3.测试温控器控制情况。
4.开机观察电机运行是否正常。
5.每年对风机盘管翅片杀菌消毒两次。

6. 其它按照空调系统保养清单内容进行维护和清洗。

（五）本年度的维保工作主要以水系统空调为主，变频系统空调为辅。

（六）、服务承诺响应时间：设备和空调系统售后服务响应时间,必须提供24小时即时响应服务，接到服务电话信息在30分钟内响应；接到通知后2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过2小时修复，重大故障处理配件到位时限不超过6小时修复。服务完毕后并让院方签字确认后方可离开。

（七）、服务时间：每周3至4天派遣维保人员进医院对空调系统进行巡查维护，节假日包括在内。

11

