## 恒压供水
桂林市民政精神病人康复中心供水设备预算单
项目名称：桂林市民政精神病人康复中心供水设备
序号 | 产品名称 | 产品规格 | Q流量 (m3/h) | H扬程 (m) | P功率 (Kw) | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注
1 | 生活变频供水设备二用一备泵组
| 不锈钢多级泵(主水泵) | CDL16-60-5.5 | 16 | 70 | 5.5 | 台 | 2 | 32580 | 32580
| 不锈钢多级泵(备用水泵) | CDL16-60-5.5 | 16 | 70 | 5.5 | 台 | 1
| 不锈钢管路套件 | 进水主管DN100-DN50*3+出水主管DN100-DN50*3+DN25*1 | 上展式管路+碳钢底座 |  |  | 套 | 1
不锈钢蝶阀+对夹止回阀
不锈钢弯头
装配螺丝+垫片+减震垫
压力表+小球阀
| 压力罐 | 100L | 16公斤
| 贝士德全变频控制箱 | 贝士德水务专用变频器G1-5.5KW*3 | 控制箱*1台 |  |  | 台 | 1
G1-5.5KW*3台
正泰电器*1套+传感器*2只
缺水液位开关1套+高压保护开关*1套
全变频通讯联机软件*1套
2 | 生活储水箱 | 3000mm*4000mm*3000mm | 材质SUS304:包含水箱、水泵底座、水位显示装置 |  |  | 立方 | 36 | 600 | 21600
3 | 紫外线消毒器 | DN100 | Q=14m3/h,P=320w |  |  | 台 | 2 | 3200 | 6400
4 | 不锈钢管材及配件 | DN100 | 涡轮蝶阀 |  |  | 个 | 7 | 485 | 3395
|  | DN100 | 法兰片 |  |  | 个 | 16 | 89 | 1424
|  | DN100 | 弯头 |  |  | 个 | 12 | 86 | 1032
|  | DN100 | 不锈钢管 |  |  | 米 | 8 | 208 | 1664
|  | DN100 | 十字型焊接4通管 |  |  | 个 | 2 | 190 | 380
|  | DN100 | 止回阀 |  |  | 个 | 1 | 298 | 298
5 | 自来水进水管道 | DN50 | 包含：管道、阀门、弯头、遥控阀、管道支架等 |  |  | 项 | 1 | 1800 | 1800
6 | 液位显示仪 |  | 具备：高水位故障报警、低水位故障报警 |  |  | 台 | 1 | 900 | 900
7 | 整套设备电源线 | 6-10平方 | 包含：铜芯电缆线、桥架、线管、配件等 |  |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
8 | 设备、材料运费 |  | 包含：人工搬运、机械费用等 |  |  | 项 | 1 | 1200 | 1200
9 | 安装调试费 |  | 包含：管卡、管道支架、设备安装调试 |  |  | 项 | 1 | 5200 | 5200
10 | 合计 | 大写：柒万玖千叁佰柒拾叁圆整（含税） | [6 empty] | 79373
二用一备泵组控制流程详细说明如下:
根据现场实际情况及设计要求，选用两用一备方案，两用一备单泵功率5.5千瓦，两台泵组合流量及单泵扬程，满足设计需求流量及扬程，另一台泵作为备用泵，低峰期用水时，控制系统自动开启一台泵增压，当高峰期用水一台泵不够时，系统自动启动另外一台泵同时增压，很好的解决了低/高峰期管网压力稳定性，又能达到节能省电的效果， 泵组系统由水箱给水，水箱内装液位浮球，水箱水位在正常水位时系统正常工作。当液位低于报警水位，系统给出缺水报警信号，机组停止工作， 低峰期用水系统启动一台泵增压，当一台泵不能满足供水要求时，系统启动另外一台同步增压，系统三台泵会根据自行工作的时间长短轮流运行，但始终只保持两台泵运行，另外一台泵作为备用泵， 变频控制系统是采用三台全变频方案，并配有双传感器机制，每台水泵都可以变频运行，设有主机、备用主机，备用辅泵，当主机出现故障，不能正常工作时，备用主机自动替换为主机继续控制，当备用主机出现故障时，备用辅泵会自动接入运行，不会出现一台变频器损坏，系统直接宕机的现象。 高压保护功能：出水总管上装有高压报警开关，当系统压力到达预设的高压值。系统给出高压报警信号，系统停止运行。
报价单位： 联系人电话： 日期：